## Sheet1
Лаборатория неразрушающего контроля | [9 empty] | СТО 9701105632-003-2022
ООО "100 ТОНН МОНТАЖ" | [9 empty] | Приложение Ж
Свидетельство об аттестации
№ ЛНК-068 А 0450 до 20.03.2027
АКТ № 1000
от 2 Ноября 2026 года
визуального и измерительного контроля
1. В соответствии с наряд-заказом(заявкой) |  |  |  |  | № | 1000 |  |  |  | выполнен
Визуальный и измерительный |  |  |  |  | контроль сварных соединений |  |  |  | М80080.04-01-ТХ1 (6955); МТМ1565.00.00.000СБ;Зонт вытяжной установки скачивания шлака;
(визуальный, измерительный) | [9 empty] | (наименование и размеры контролируемого объекта, шифр документации, ТУ, чертежа, плавки (партия), номер объекта контроля)
на объекте "Электрометаллургический комплекс и необходимая инфраструктура" по адресу: Нижегородская область, город Выкса, Проммикрорайон №7
контролируемого объекта, шифр документации, ТУ, чертежа, плавки (партия), номер объекта контроля)
№ п/ п | Наименование линии,узла | Номер, тип сварного соед. по ГОСТ 5264-80 |  | Ф.И.О. сварщика, клеймо |  |  | Детали сварного соединения |  | Материал | Диаметр(длина) и толщина сварного соединения |  | Дата сварки | Способ сварки
1 | Узел №1 | 1 | С17 | Норицын Сергей Николаевич 1FAP |  |  | Труба-Труба |  | 09Г2С-09Г2С |  |  | 2026-10-15 | РД | Узел №1 | 225 | Т1 | Норицын Сергей Николаевич 1FAP | Труба-Труба | 1050х10-1050х10
2 | Узел №1 | 2 | С17 | Норицын Сергей Николаевич 1FAP |  |  | Отвод-Отвод |  | 09Г2С-09Г2С |  |  | 2026-10-15 | РД | Узел №1 | 226 | Т1 | Норицын Сергей Николаевич 1FAP | Отвод-Отвод | 1050х10-1050х10
3 | Узел №1 | 3 | С17 | Норицын Сергей Николаевич 1FAP |  |  | Отвод-Отвод |  | 09Г2С-09Г2С |  |  | 2026-10-15 | РД | Узел №1 | 227 | Т1 | Норицын Сергей Николаевич 1FAP | Отвод-Отвод | 1050х10-1050х10
4 | Узел №1 | 4 | С17 | Норицын Сергей Николаевич 1FAP |  |  | Труба-Труба |  | 09Г2С-09Г2С |  |  | 2026-10-15 | РД | Узел №1 | 228 | Т1 | Норицын Сергей Николаевич 1FAP | Труба-Труба | 1050х10-1050х10
5 | Узел №1 | 5 | С17 | Норицын Сергей Николаевич 1FAP |  |  | Труба-Труба |  | 09Г2С-09Г2С |  |  | 2026-10-15 | РД | Узел №1 | 229 | Т1 | Норицын Сергей Николаевич 1FAP | Труба-Труба | 1050х10-1050х10
6 | Узел №1 | 6 | С17 | Норицын Сергей Николаевич 1FAP |  |  | Отвод-Труба |  | 09Г2С-09Г2С |  |  | 2026-10-15 | РД | Узел №1 | 230 | Т1 | Норицын Сергей Николаевич 1FAP | Отвод-Труба | 1050х10-1050х10
7 | Узел №1 | 7 | С17 | Норицын Сергей Николаевич 1FAP |  |  | Отвод-Труба |  | 09Г2С-09Г2С |  |  | 2026-10-15 | РД | Узел №1 | 231 | Т1 | Норицын Сергей Николаевич 1FAP | Отвод-Труба | 1050х10-1050х10
8 | Узел №1 | 8 | С17 | Норицын Сергей Николаевич 1FAP |  |  | Отвод-Труба |  | 09Г2С-09Г2С |  |  | 2026-10-15 | РД | Узел №1 | 232 | Т1 | Норицын Сергей Николаевич 1FAP | Отвод-Труба | 1050х10-1050х10
9 | Узел №1 | 9 | С17 | Норицын Сергей Николаевич 1FAP |  |  | Переход-Труба |  | 09Г2С-09Г2С |  |  | 2026-10-15 | РД | Узел №1 | 233 | Т1 | Норицын Сергей Николаевич 1FAP | Переход-Труба | 1324х10-1324х10
10 | Узел №1 | 10 | С17 | Норицын Сергей Николаевич 1FAP |  |  | Труба-Переход |  | 09Г2С-09Г2С |  |  | 2026-10-15 | РД | Узел №1 | 234 | Т1 | Норицын Сергей Николаевич 1FAP | Труба-Переход | 1324х10-1324х10
11 | Узел №1 | 11 | С17 | Норицын Сергей Николаевич 1FAP |  |  | Труба-Переход |  | 09Г2С-09Г2С |  |  | 2026-10-15 | РД | Узел №1 | 235 | Т1 | Норицын Сергей Николаевич 1FAP | Труба-Переход | 1324х10-1324х10
12 | Узел №1 | 12 | Т1 | Норицын Сергей Николаевич 1FAP |  |  | Пластина-Швелер |  | 09Г2С-09Г2С |  |  | 2026-10-15 | РД | Узел №4 | 15 | С8 | Норицын Сергей Николаевич 1FAP | Балка-Балка | 287х30
13 | Узел №1 | 13 | Т1 | Басистый Кристиан Петрович 88ZS |  |  | Пластина-Швелер |  | 09Г2С-09Г2С |  |  | 2026-10-15 | РД | Узел №4 | 16 | С8 | Норицын Сергей Николаевич 1FAP | Балка-Балка | 150х30
14 | Узел №1 | 14 | Т1 | Басистый Кристиан Петрович 88ZS |  |  | Пластина-Швелер |  | 09Г2С-09Г2С |  |  | 2026-10-15 | РД | Узел №4 | 17 | С8 | Норицын Сергей Николаевич 1FAP | Балка-Балка | 57х30
15 | Узел №1 | 15 | Т1 | Басистый Кристиан Петрович 88ZS |  |  | Пластина-Швелер |  | 09Г2С-09Г2С |  |  | 2026-10-15 | РД | Узел №4 | 18 | С8 | Норицын Сергей Николаевич 1FAP | Балка-Балка | 190х30
16 | Узел №1 | 16 | Т1 | Басистый Кристиан Петрович 88ZS |  |  | Пластина-Швелер |  | 09Г2С-09Г2С |  |  | 2026-10-15 | РД | Узел №4 | 19 | С8 | Медведев Сергей Иванович B1LC | Балка-Балка | 170х30
17 | Узел №1 | 17 | Т1 | Басистый Кристиан Петрович 88ZS |  |  | Пластина-Швелер |  | 09Г2С-09Г2С |  |  | 2026-10-15 | РД | Узел №4 | 20 | С8 | Медведев Сергей Иванович B1LC | Балка-Балка | 26х30
18 | Узел №1 | 18 | Т1 | Басистый Кристиан Петрович 88ZS |  |  | Пластина-Швелер |  | 09Г2С-09Г2С |  |  | 2026-10-15 | РД | Узел №4 | 21 | С8 | Медведев Сергей Иванович B1LC | Балка-Балка | 287х30
19 | Узел №1 | 19 | Т1 | Басистый Кристиан Петрович 88ZS |  |  | Пластина-Швелер |  | 09Г2С-09Г2С |  |  | 2026-10-15 | РД | Узел №4 | 22 | С8 | Медведев Сергей Иванович B1LC | Балка-Балка | 150х30
20 | Узел №1 | 20 | Т1 | Басистый Кристиан Петрович 88ZS |  |  | Пластина-Швелер |  | 09Г2С-09Г2С |  |  | 2026-10-15 | РД | Узел №4 | 23 | С8 | Медведев Сергей Иванович B1LC | Балка-Балка | 57х30
21 | Узел №1 | 21 | Т1 | Басистый Кристиан Петрович 88ZS |  |  | Пластина-Швелер |  | 09Г2С-09Г2С |  |  | 2026-10-15 | РД | Узел №4 | 24 | С8 | Медведев Сергей Иванович B1LC | Балка-Балка | 190х30
22 | Узел №1 | 22 | Т1 | Басистый Кристиан Петрович 88ZS |  |  | Пластина-Швелер |  | 09Г2С-09Г2С |  |  | 2026-10-15 | РД | Узел №4 | 25 | С8 | Басистый Кристиан Петрович 88ZS | Балка-Балка | 170х30
23 | Узел №1 | 23 | Т1 | Норицын Сергей Николаевич 1FAP |  |  | Пластина-Швелер |  | 09Г2С-09Г2С |  |  | 2026-10-16 | РД | Узел №4 | 26 | С8 | Басистый Кристиан Петрович 88ZS | Балка-Балка | 26х30
24 | Узел №1 | 24 | Т1 | Норицын Сергей Николаевич 1FAP |  |  | Пластина-Швелер |  | 09Г2С-09Г2С |  |  | 2026-10-16 | РД | Узел №4 | 27 | С8 | Басистый Кристиан Петрович 88ZS | Балка-Балка | 287х30
25 | Узел №1 | 25 | Т1 | Норицын Сергей Николаевич 1FAP |  |  | Пластина-Швелер |  | 09Г2С-09Г2С |  |  | 2026-10-16 | РД | Узел №4 | 28 | С8 | Басистый Кристиан Петрович 88ZS | Балка-Балка | 150х30
26 | Узел №1 | 26 | Н2 | Норицын Сергей Николаевич 1FAP |  |  | Пластина-Швелер |  | 09Г2С-09Г2С |  |  | 2026-10-16 | РД | Узел №4 | 29 | С8 | Басистый Кристиан Петрович 88ZS | Балка-Балка | 57х30
27 | Узел №1 | 27 | Т1 | Норицын Сергей Николаевич 1FAP |  |  | Пластина-Швелер |  | 09Г2С-09Г2С |  |  | 2026-10-16 | РД | Узел №4 | 30 | С8 | Басистый Кристиан Петрович 88ZS | Балка-Балка | 190х30
28 | Узел №1 | 28 | Н2 | Норицын Сергей Николаевич 1FAP |  |  | Пластина-Швелер |  | 09Г2С-09Г2С |  |  | 2026-10-16 | РД | Узел №4 | 31 | С8 | Норицын Сергей Николаевич 1FAP | Балка-Балка | 170х30
29 | Узел №1 | 29 | Т1 | Норицын Сергей Николаевич 1FAP |  |  | Пластина-Швелер |  | 09Г2С-09Г2С |  |  | 2026-10-16 | РД | Узел №4 | 32 | С8 | Норицын Сергей Николаевич 1FAP | Балка-Балка | 26х30
30 | Узел №1 | 30 | Т1 | Норицын Сергей Николаевич 1FAP |  |  | Пластина-Швелер |  | 09Г2С-09Г2С |  |  | 2026-10-16 | РД | Узел №4 | 33 | С8 | Норицын Сергей Николаевич 1FAP | Балка-Балка | 287х30
31 | Узел №1 | 31 | Т1 | Норицын Сергей Николаевич 1FAP |  |  | Пластина-Швелер |  | 09Г2С-09Г2С |  |  | 2026-10-16 | РД | Узел №4 | 34 | С8 | Норицын Сергей Николаевич 1FAP | Балка-Балка | 150х30
32 | Узел №1 | 32 | Т1 | Норицын Сергей Николаевич 1FAP |  |  | Пластина-Швелер |  | 09Г2С-09Г2С |  |  | 2026-10-16 | РД | Узел №4 | 35 | С8 | Норицын Сергей Николаевич 1FAP | Балка-Балка | 57х30
33 | Узел №1 | 33 | Т1 | Басистый Кристиан Петрович 88ZS |  |  | Пластина-Швелер |  | 09Г2С-09Г2С |  |  | 2026-10-16 | РД | Узел №4 | 36 | С8 | Норицын Сергей Николаевич 1FAP | Балка-Балка | 190х30
34 | Узел №1 | 34 | Т1 | Басистый Кристиан Петрович 88ZS |  |  | Пластина-Швелер |  | 09Г2С-09Г2С |  |  | 2026-10-16 | РД | Узел №4 | 37 | С8 | Медведев Сергей Иванович B1LC | Балка-Балка | 170х30
35 | Узел №1 | 35 | Т1 | Басистый Кристиан Петрович 88ZS |  |  | Пластина-Швелер |  | 09Г2С-09Г2С |  |  | 2026-10-16 | РД | Узел №4 | 38 | С8 | Медведев Сергей Иванович B1LC | Балка-Балка | 26х30
36 | Узел №1 | 36 | Т1 | Басистый Кристиан Петрович 88ZS |  |  | Пластина-Швелер |  | 09Г2С-09Г2С |  |  | 2026-10-16 | РД | Узел №4 | 39 | С8 | Медведев Сергей Иванович B1LC | Балка-Балка | 287х30
37 | Узел №2 | 1 | У4 | Норицын Сергей Николаевич 1FAP |  |  | Труба-Труба |  | 09Г2С-09Г2С |  |  | 2026-10-16 | РД | Узел №4 | 40 | С8 | Медведев Сергей Иванович B1LC | Балка-Балка | 150х30
38 | Узел №2 | 2 | У4 | Норицын Сергей Николаевич 1FAP |  |  | Труба-Труба |  | 09Г2С-09Г2С |  |  | 2026-10-16 | РД | Узел №4 | 41 | С8 | Медведев Сергей Иванович B1LC | Балка-Балка | 57х30
39 | Узел №3 | 1 | Т1 | Басистый Кристиан Петрович 88ZS |  |  | Труба-Труба |  | 09Г2С-09Г2С |  |  | 2026-10-17 | РД | Узел №4 | 42 | С8 | Медведев Сергей Иванович B1LC | Балка-Балка | 190х30
40 | Узел №3 | 2 | Т1 | Басистый Кристиан Петрович 88ZS |  |  | Труба-Труба |  | 09Г2С-09Г2С |  |  | 2026-10-17 | РД | Узел №4 | 43 | С8 | Басистый Кристиан Петрович 88ZS | Балка-Балка | 170х30
41 | Узел №3 | 3 | Т1 | Басистый Кристиан Петрович 88ZS |  |  | Труба-Труба |  | 09Г2С-09Г2С |  |  | 2026-10-17 | РД | Узел №4 | 44 | С8 | Басистый Кристиан Петрович 88ZS | Балка-Балка | 26х30
42 | Узел №3 | 4 | Т1 | Басистый Кристиан Петрович 88ZS |  |  | Труба-Труба |  | 09Г2С-09Г2С |  |  | 2026-10-17 | РД | Узел №4 | 45 | С8 | Басистый Кристиан Петрович 88ZS | Балка-Балка | 287х30
43 | Узел №3 | 5 | Т1 | Басистый Кристиан Петрович 88ZS |  |  | Труба-Труба |  | 09Г2С-09Г2С |  |  | 2026-10-17 | РД | Узел №4 | 46 | С8 | Басистый Кристиан Петрович 88ZS | Балка-Балка | 150х30
44 | Узел №3 | 6 | Т1 | Басистый Кристиан Петрович 88ZS |  |  | Труба-Труба |  | 09Г2С-09Г2С |  |  | 2026-10-17 | РД | Узел №4 | 47 | С8 | Басистый Кристиан Петрович 88ZS | Балка-Балка | 57х30
45 | Узел №4 | 1 | Н1 | Норицын Сергей Николаевич 1FAP |  |  | Двутавр-Двутавр |  | 09Г2С-09Г2С |  |  | 2026-10-17 | РД | Узел №4 | 48 | С8 | Басистый Кристиан Петрович 88ZS | Балка-Балка | 190х30
46 | Узел №4 | 2 | Н1 | Норицын Сергей Николаевич 1FAP |  |  | Двутавр-Двутавр |  | 09Г2С-09Г2С |  |  | 2026-10-17 | РД | Узел №4 | 49 | С8 | Норицын Сергей Николаевич 1FAP | Балка-Балка | 170х30
47 | Узел №4 | 3 | Н1 | Норицын Сергей Николаевич 1FAP |  |  | Двутавр-Двутавр |  | 09Г2С-09Г2С |  |  | 2026-10-17 | РД | Узел №4 | 50 | С8 | Норицын Сергей Николаевич 1FAP | Балка-Балка | 26х30
48 | Узел №4 | 4 | Н1 | Норицын Сергей Николаевич 1FAP |  |  | Двутавр-Двутавр |  | 09Г2С-09Г2С |  |  | 2026-10-17 | РД | Узел №4 | 51 | С8 | Норицын Сергей Николаевич 1FAP | Балка-Балка | 287х30
49 | Узел №4 | 5 | Н1 | Норицын Сергей Николаевич 1FAP |  |  | Двутавр-Двутавр |  | 09Г2С-09Г2С |  |  | 2026-10-17 | РД | Узел №4 | 52 | С8 | Норицын Сергей Николаевич 1FAP | Балка-Балка | 150х30
50 | Узел №4 | 6 | Н1 | Норицын Сергей Николаевич 1FAP |  |  | Двутавр-Двутавр |  | 09Г2С-09Г2С |  |  | 2026-10-17 | РД | Узел №4 | 53 | С8 | Норицын Сергей Николаевич 1FAP | Балка-Балка | 57х30
51 | Узел №5 | 1 | Т1 | Басистый Кристиан Петрович 88ZS |  |  | Двутавр-Двутавр |  | 09Г2С-09Г2С |  |  | 2026-10-18 | РД | Узел №4 | 54 | С8 | Норицын Сергей Николаевич 1FAP | Балка-Балка | 190х30
52 | Узел №5 | 2 | Т1 | Басистый Кристиан Петрович 88ZS |  |  | Двутавр-Двутавр |  | 09Г2С-09Г2С |  |  | 2026-10-18 | РД | Узел №4 | 55 | С8 | Медведев Сергей Иванович B1LC | Балка-Балка | 170х30
53 | Узел №5 | 3 | Т1 | Басистый Кристиан Петрович 88ZS |  |  | Двутавр-Двутавр |  | 09Г2С-09Г2С |  |  | 2026-10-18 | РД | Узел №4 | 56 | С8 | Медведев Сергей Иванович B1LC | Балка-Балка | 26х30
54 | Узел №5 | 4 | Т1 | Басистый Кристиан Петрович 88ZS |  |  | Двутавр-Двутавр |  | 09Г2С-09Г2С |  |  | 2026-10-18 | РД | Узел №4 | 57 | С8 | Медведев Сергей Иванович B1LC | Балка-Балка | 287х30
55 | Узел №5 | 5 | Т1 | Басистый Кристиан Петрович 88ZS |  |  | Двутавр-Двутавр |  | 09Г2С-09Г2С |  |  | 2026-10-18 | РД | Узел №4 | 58 | С8 | Медведев Сергей Иванович B1LC | Балка-Балка | 150х30
56 | Узел №5 | 6 | Т1 | Басистый Кристиан Петрович 88ZS |  |  | Двутавр-Двутавр |  | 09Г2С-09Г2С |  |  | 2026-10-18 | РД | Узел №4 | 59 | С8 | Медведев Сергей Иванович B1LC | Балка-Балка | 57х30
57 | Узел №5 | 7 | Т1 | Басистый Кристиан Петрович 88ZS |  |  | Двутавр-Двутавр |  | 09Г2С-09Г2С |  |  | 2026-10-18 | РД | Узел №4 | 60 | С8 | Медведев Сергей Иванович B1LC | Балка-Балка | 190х30
58 | Узел №5 | 8 | Т1 | Басистый Кристиан Петрович 88ZS |  |  | Двутавр-Двутавр |  | 09Г2С-09Г2С |  |  | 2026-10-18 | РД | Узел №4 | 61 | С8 | Басистый Кристиан Петрович 88ZS | Балка-Балка | 170х30
59 | Узел №6 | 1 | Т1 | Норицын Сергей Николаевич 1FAP |  |  | Пластина-Двутавр |  | 09Г2С-09Г2С |  |  | 2026-10-19 | РД | Узел №4 | 62 | С8 | Басистый Кристиан Петрович 88ZS | Балка-Балка | 26х30
60 | Узел №6 | 2 | Т1 | Норицын Сергей Николаевич 1FAP |  |  | Пластина-Двутавр |  | 09Г2С-09Г2С |  |  | 2026-10-19 | РД | Узел №4 | 63 | С8 | Басистый Кристиан Петрович 88ZS | Балка-Балка | 287х30
61 | Узел №6 | 3 | Т1 | Норицын Сергей Николаевич 1FAP |  |  | Пластина-Двутавр |  | 09Г2С-09Г2С |  |  | 2026-10-19 | РД | Узел №4 | 64 | С8 | Басистый Кристиан Петрович 88ZS | Балка-Балка | 150х30
62 | Узел №6 | 4 | Т1 | Норицын Сергей Николаевич 1FAP |  |  | Пластина-Двутавр |  | 09Г2С-09Г2С |  |  | 2026-10-19 | РД | Узел №4 | 65 | С8 | Басистый Кристиан Петрович 88ZS | Балка-Балка | 57х30
63 | Узел №6 | 5 | Т1 | Норицын Сергей Николаевич 1FAP |  |  | Пластина-Двутавр |  | 09Г2С-09Г2С |  |  | 2026-10-19 | РД | Узел №4 | 66 | С8 | Басистый Кристиан Петрович 88ZS | Балка-Балка | 190х30
64 | Узел №6 | 6 | Т1 | Норицын Сергей Николаевич 1FAP |  |  | Пластина-Двутавр |  | 09Г2С-09Г2С |  |  | 2026-10-19 | РД | Узел №4 | 67 | С8 | Норицын Сергей Николаевич 1FAP | Балка-Балка | 190х30
65 | Узел №6 | 7 | Т1 | Норицын Сергей Николаевич 1FAP |  |  | Пластина-Двутавр |  | 09Г2С-09Г2С |  |  | 2026-10-19 | РД | Узел №4 | 68 | С8 | Норицын Сергей Николаевич 1FAP | Балка-Балка | 30х30
66 | Узел №6 | 8 | Т1 | Норицын Сергей Николаевич 1FAP |  |  | Пластина-Двутавр |  | 09Г2С-09Г2С |  |  | 2026-10-19 | РД | Узел №4 | 69 | С8 | Норицын Сергей Николаевич 1FAP | Балка-Балка | 130х30
67 | Узел №6 | 9 | Т1 | Норицын Сергей Николаевич 1FAP |  |  | Пластина-Двутавр |  | 09Г2С-09Г2С |  |  | 2026-10-19 | РД | Узел №4 | 70 | С8 | Норицын Сергей Николаевич 1FAP | Балка-Балка | 325х30
68 | Узел №6 | 10 | Т1 | Норицын Сергей Николаевич 1FAP |  |  | Пластина-Двутавр |  | 09Г2С-09Г2С |  |  | 2026-10-19 | РД | Узел №4 | 71 | С8 | Норицын Сергей Николаевич 1FAP | Балка-Балка | 150х30
69 | Узел №7 | 1 | Н1 | Басистый Кристиан Петрович 88ZS |  |  | Пластина-Двутавр |  | 09Г2С-09Г2С |  |  | 2026-10-19 | РД | Узел №4 | 72 | С8 | Норицын Сергей Николаевич 1FAP | Балка-Балка | 60х30
70 | Узел №7 | 2 | Н1 | Басистый Кристиан Петрович 88ZS |  |  | Пластина-Двутавр |  | 09Г2С-09Г2С |  |  | 2026-10-19 | РД | Узел №4 | 73 | С8 | Медведев Сергей Иванович B1LC | Балка-Балка | 190х30
71 | Узел №7 | 3 | Н1 | Басистый Кристиан Петрович 88ZS |  |  | Пластина-Двутавр |  | 09Г2С-09Г2С |  |  | 2026-10-19 | РД | Узел №4 | 74 | С8 | Медведев Сергей Иванович B1LC | Балка-Балка | 190х30
72 | Узел №7 | 4 | Н1 | Басистый Кристиан Петрович 88ZS |  |  | Пластина-Двутавр |  | 09Г2С-09Г2С |  |  | 2026-10-19 | РД | Узел №4 | 75 | С8 | Медведев Сергей Иванович B1LC | Балка-Балка | 30х30
73 | Узел №7 | 5 | Н1 | Басистый Кристиан Петрович 88ZS |  |  | Пластина-Двутавр |  | 09Г2С-09Г2С |  |  | 2026-10-19 | РД | Узел №4 | 76 | С8 | Медведев Сергей Иванович B1LC | Балка-Балка | 130х30
74 | Узел №7 | 6 | Н1 | Басистый Кристиан Петрович 88ZS |  |  | Пластина-Двутавр |  | 09Г2С-09Г2С |  |  | 2026-10-19 | РД | Узел №4 | 77 | С8 | Медведев Сергей Иванович B1LC | Балка-Балка | 325х30
75 | Узел №7 | 7 | Н1 | Басистый Кристиан Петрович 88ZS |  |  | Пластина-Двутавр |  | 09Г2С-09Г2С |  |  | 2026-10-19 | РД | Узел №4 | 78 | С8 | Медведев Сергей Иванович B1LC | Балка-Балка | 150х30
76 | Узел №7 | 8 | Н1 | Басистый Кристиан Петрович 88ZS |  |  | Пластина-Двутавр |  | 09Г2С-09Г2С |  |  | 2026-10-19 | РД | Узел №4 | 79 | С8 | Медведев Сергей Иванович B1LC | Балка-Балка | 60х30
77 | Узел №7 | 9 | Н1 | Басистый Кристиан Петрович 88ZS |  |  | Пластина-Двутавр |  | 09Г2С-09Г2С |  |  | 2026-10-19 | РД | Узел №4 | 80 | С8 | Медведев Сергей Иванович B1LC | Балка-Балка | 190х30
78 | Узел №7 | 10 | Н1 | Басистый Кристиан Петрович 88ZS |  |  | Пластина-Двутавр |  | 09Г2С-09Г2С |  |  | 2026-10-19 | РД
79 | Узел №8 | 1 | С2 | Норицын Сергей Николаевич 1FAP |  |  | Пластина-Двутавр |  | 09Г2С-09Г2С |  |  | 2026-10-20 | РД
80 | Узел №8 | 2 | С2 | Норицын Сергей Николаевич 1FAP |  |  | Пластина-Двутавр |  | 09Г2С-09Г2С |  |  | 2026-10-20 | РД
81 | Узел №8 | 3 | С2 | Норицын Сергей Николаевич 1FAP |  |  | Пластина-Двутавр |  | 09Г2С-09Г2С |  |  | 2026-10-20 | РД
82 | Узел №8 | 4 | С2 | Норицын Сергей Николаевич 1FAP |  |  | Пластина-Двутавр |  | 09Г2С-09Г2С |  |  | 2026-10-20 | РД
2. При контроле выявлены следующие дефекты: | [8 empty] | "Дефекты отсутствуют"
№ | [11 empty] | Координаты
п/
п
1
Примечание: Данная таблица заполняется в случае обнаружения недопустимых дефектов в сварном соединении.
3.Контроль выполнен согласно: | [7 empty] | ГОСТ 5264-80; СП75.13330.2011
Контроль выполнил: | [7 empty] | (наименование и (или) шифр технической документации)
| Дефектоскопист, II уровень, уд.№ 0037-02-8060 | [9 empty] | Седёлкин.Г.А
Дефекты отсутствуют. | [7 empty] | (подпись)
Примечание: длина шва определена по РД МТМ 1565.00.00.000. Кольцевые швы (соединения 1–11): L = π·Ø; Ø1050 → 3299 мм, Ø1324 → 4159 мм; толщина равна толщине стенки 10 мм. Угловые и тавровые швы — катет 4 мм по ГОСТ 5264-80. Нумерация сквозная 1–82; количество соединений по узлам 36/2/6/6/8/10/10/4 соответствует схеме сварных соединений.
| Дефектоскопист, II уровень, уд.№ 0037-02-8060 | [9 empty] | Седёлкин.Г.А
(должность,уровень квалификации, № квалификационного удостоверения) | [7 empty] | (подпись) |  |  | М.П.

## Что исправлено
№ | Что | Было | Стало | Основание
1 | Длина шва, соединения 1–11 | Ø1050 / Ø1324 (диаметр) | 3299 мм / 4159 мм | L = π·Ø по РД МТМ 1565.03.00.000 СБ
2 | Толщина (катет) | 3 мм у всех | 10 мм — кольцевые (равна стенке s=10), 4 мм — угловые/тавровые | ГОСТ 5264-80, РД
3 | Нумерация | 1–11, далее 29–105 | сквозная 1–82 | схема М80080.04-01-ТХ1
4 | Дубли | 5 строк (Узел №7, стыки 4–8 «Пруток-Рама», 28.06.2025) | удалены | уже учтены строками 72–76
5 | Даты Узла №8 | 20.10.2025 | 20.10.2026 | акт от 02.11.2026
6 | Детали 1–11 | Пластина-Швелер | Труба-Труба / Отвод / Переход | РД, газоход
7 | Тип 1–11 | Т1 / Н2 | С17 | стыковое соединение
8 | Опечатки | «Элетрометаллургический», «иразмеры» | исправлено | —
9 | Количество | 87 строк | 82 соединения | 36/2/6/6/8/10/10/4